河南省监狱管理局

关于印发河南省监狱周界高压脉冲电网

系统建设标准的通知

全省各监狱、未管所：

根据《监狱建设标准》（建标139—2010）、国家标准《周界防范高压电网装置》（GB25287—2010）和我省监狱贯彻执行标准工作情况，现对《河南省监狱周界高压脉冲电网系统建设标准（试行）》（豫狱监管『52』号）文件的相关部分进行补充和修改，并将修订后的《河南省监狱周界高压脉冲电网系统建设标准》印发给你们，请遵照执行。

监狱周界高压脉冲电网是周界防范系统的最后一道防线，对确保监狱周界安全发挥着重要作用。望各单位高度重视该标准的贯彻执行工作，对照修订后的《河南省监狱周界高压脉冲电网系统建设标准》认真检查，达不到标准的要立即整改，并扎实有效的做好电网建设、运行管理工作。在执行的过程中，要注意总结经验，发现新情况新问题，请及时上报省局。

附件：《河南省监狱周界高压脉冲电网系统建设标准》

二〇一一年六月二十日

河南省监狱周界高

压脉冲电网系统建设标准

第一章	总则

第一条	 监狱周界高压脉冲电网是监狱建设的重要内容，是集防范、预警报警、阻挡打击于一体的周界防范设施。

为了规范和指导河南省监狱安防设施建设管理工作，使周界高压电网建设更加科学化、规范化、标准化，根据《中华人民共和国监狱法》、国家标准《周界防范高压电网装置》（GB-25287-2010）等法律及有关规定，制定本标准。

第二条	 监狱周界高压脉冲电网建设应坚持以阻拦打击为主、预警防护、联动联控的原则，采用技术成熟、功能完善、安全可靠的五线制智能高压脉冲电网系统。为了加强拦阻打击能力，河南省监狱周界高压脉冲电网应部署双层电网。监狱围墙内侧安装两层高压脉冲电网，下面一层为平网，上面一层为斜网，每层电网要有独立控制系统。

第三条	 监狱周界高压电网的建设和改造，应在省监狱管理局统一指导下进行，监狱电网建设和改造方案应报省局批准备案后，按照有关规定招标建设。工程结束后有省局统

一组织进行验收，相关资料报省局存档，以备查验。

第四条 为保障高压电网的可靠和安全，建设和改造监狱周界高压电网，应选择符合国家标准《周界防范高压电网装置》，且通过指定机构检测的企业产品。

第二章 系统组成

第五条 智能高压脉冲电网系统由金属线网、前端设备、线路传输、中心控制、计算机网络管理等五部分组成。金属线网由金属线、网架、绝缘子等组成。前端设备由升压变压器、综合探测器、雨雾检测探头、警灯等构成；传输线路由电源线和控制线组成，系统全部采用有线传输方式。系统中心控制室配置控制机柜，内置智能高压脉冲电网控制主机及相关输入输出设备。

第六条 电网信息传输系统由电网通讯及电网报警系统组成。传输系统要将系统电压、电流等运行状态、通断电工作情况和报警信息实时传送至监狱周界防控中心和监控指挥中心、武警勤务作战值班室、省监狱管理局监控指挥中心，实现对电网运行状况的监督管理和出现警情的报警联动；警情发生时，报警系统应发出声光报警提示和显示准确出警位置，使值班人员迅速判断、掌握警情，及时采取防范措施。

第三章 功能要求

第七条  电网应按照围墙区域实施分区段管理，至少应有4个（东、西、南、北）方向的定位功能，每区段有自动检测电网输出丢失或失控报警，具有多路分段触网报警、断网报警和短网报警功能，独立构成报警系统。

第八条  电网报警相应时间应小于2秒，能通过电子地图等方式准确定位报警部位，显示警情地址，并有声光报警输出装置。

第九条  具有数字联网控制功能，通过IP网络实现与监狱监控指挥中心、武警勤务值班室、省监狱管理局监控指挥中心等远程报警和数据传输；并有应急照明、视频监控、语音广播子系统联动。

第十条  具有计算机控制和应急人工控制两种模式，以确保电网正常运行。

第十一条  具有自诊断功能，可以进行自我诊断，显示故障信息；可根据天气等环境情况，调节电网报警灵敏度系数，减少电网误报、漏报。

第十二条  控制主机应具有工作状态显示（输出电压、输出电流等相关技术参数）、警情显示、独立布防、撤防、复位功能。

第十三条  计算机管理系统应具有电子地图显示、报警功能及报警记录、撤/设防记录、查询打印、存储等功能。

第十四条  电网在正常工作时，应保持高压输出。在主电源断电情况下，应自动切换到备用电源上。备用电源能保证高压电网装置正常工作时间不少于4小时。

第十五条  在持续电击时间不少于15min后，电网仍能正常工作；当出现多处同时触网和断网、短网情况时，电网的打击功能应不受影响。

- 特性要求

第十六条  电网的输出为正弦交流50Hz 、220V电压，当输入电压在180V—240V范围内波动，输入电压不应超过250V。

第十七条 中（低）度戒备监狱电网的输出对地电压在+5000V到+6000V或-5000V到-6000V之间，电网相邻两线电压在10000V到12000V之间。高度戒备监狱电网最高输出电压可为10000V.。

第十八条 电网的最大输出电流应不超过500mA,最小输出电流应不低于150mA±5%。

第十九条 中（低）度戒备监狱电网的最小打击电量应不低于50mC，最大打击电量不应超过60mC。高度戒备监狱电网的打击电量应达到60mC。

第二十条 电网的打击电流应高于150mA。持续电击时间应大于15min，两次电击的时间间隔应小于0.2ms。
    第二十一条  金属线网的损耗功率应不大于100W。

第五章 安装使用

第二十二条  监狱周界高压脉冲电网应无盲区安装，金属线网布设呈闭合状态，其内部为防范区。金属线采用符合GB/T1179标准的16-25mm2钢芯铝绞线。
    第二十三条  电网金属线采用五线制，每个金属线均为火线。相邻两线间的距离在150mm----200mm之间，距离墙体最近的金属线与墙体之间的距离不大于200mm.
电网采用分段安装，金属网架采用承重不低于150kg的热镀锌金属支架，安装与围墙内侧，为内倒式，倾斜角度在90o-135o之间。每4-6米安装一个支架。网架下端与地面距离不小于4米。同时将监控摄像机、监墙照明灯、警灯等集成在电网架上。
    第二十四条 系统的高压和低压控制部分，分别安装于高压控制箱和低压控制箱中，高、低压控制箱应分开设置。操作人员的操作均在低压侧进行，确保人员安全。

低压控制箱安装便于操作的控制室内，应有漏电保护装置，可靠接地，工作时高压网不应出现断电现象。主电源线

应避免其他较大负载，尤其是较大的电感性负载。

高压控制箱应该装于靠近金属线网并且留出足够的安全间隔区域，其底部距离地面高度不低于3.5m。安装于室外时，应具备全天候工作条件；外壳应可靠接地，箱体上应有明显的警示标志。

第二十五条 高压输出端应将高压电缆直接连接到电网的金属线上，连接处应采取防氧化和防漏电措施。

第二十六条 高低压控制箱连接电缆应铺设在预埋管中，不同材质的金属线连接时，采取防氧化措施。

第二十七条 电网系统应可靠接地，高压和低压侧均采用接地保护，接地电阻必须符合国家标准（≤4欧姆）。在雷电高发区，应采取防雷措施，接地电阻应满足相关标准要求。

第二十八条 金属线网与附近架空电力线之间应保持足够距离，水平距离大于2.5米，垂直距离大于2米。

第二十九条 电网绝缘子性能应符合电网输出的最高电压要求（符合GB/T775.1、GB/T775.2的规定），应采用针式绝缘子，安装时与地面垂直。

第三十条 高压脉冲电网的使用管理应由专业人员按操作规程进行，每天的使用情况和运行状态应由专人值班负责检查，并记录检测日志。每周应对高压电网进行技术巡检，测试自诊断、触网、断网、短路等报警功能。每月现场测试各金属线电压和线间电压差是否符合输出特性要求，具备应有的打击力度。每季度进行活体实验一次，保证高压电网各项功能达到标准要求。高压电网要定期维护和检修，做到预知维修，一般故障应在24小时内完成修复，重大故障应在72小时内完成修复。

第三十一条 本标准自下发之日起执行。省监狱管理局之前下发的高压电网的相关技术标准、规定如与本标准不一致的，按本标准执行。